Información sobre la central nuclear Almaraz I y II (Cáceres) - INES 0

28 de abril de 2017

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha detectado, de acuerdo a uno de los informes de ingeniería de la propia central, que el valor mínimo de presión de descarga del sistema de aspersión del recinto del edificio de contención debe ser de 19,1 kg/ cm2 en lugar del valor que figura, tanto en uno de los requisitos de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) vigentes, en el cuál se alude a una presión de 18kg/ cm2, como en uno de los procedimientos de vigilancia, en el que se alude a una presión de 18,5kg/ cm2 al tener en cuenta incertidumbres.

Tras analizar los tres últimos resultados de pruebas de vigilancia completa de las bombas de presión se ha concluido que todos los valores de presión a la descarga se han situado entre 19,3kg/ cm2 y 19,9 kg/ cm2, lo que entra dentro de los parámetros de medición adecuados para este sistema. Además, se han comprobado los  resultados históricos de las pruebas de vigilancia trimestrales y siempre se han obtenido valores superiores al mínimo requerido por las ETFs.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, informó a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).